# ДО

# ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

# ПОКАНА

за участие в  обществена поръчка, проведена на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 и ал. 5

от Закона за обществените поръчки

с предмет „Преструктуриране и разширение на съществуващата мрежова инфраструктура в учебен блок 1 на Технически университет – София“

Настоящата покана съдържа изисквания към изпълнението на поръчката, указания за подготовка на офертата и указания към участника по провеждането на обществената поръчка.

Офертите се представят в срок до 17.00 ч. на 15.02.2019 г. на следната електронна поща dv_zop@tu-sofia.bg .

Критерий за възлагане на настоящата поръчка е най-ниска цена.

Критерий за подбор:

- Участниците трябва да прилагат системи управление на качество в областта на доставките, сходни с предмета на поръчката (доставка на компоненти за структурно – кабелна система и/или монтаж и/или изпълнение и/или поддръжка на слаботокови и/или оптични и/или ел. инсталации), в съответствие със следните стандарти БДС ЕN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството или еквивалентен.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

- През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейност/дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под дейност/дейности с предмет и обем, идентични или сходни следва да се разбира доставка и полагане на минимум 3500 м. UTP кабел.

Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

- Участникът трябва да разполага с екип с подходяща квалификация и опит, за да се гарантира успешното изпълнение на поръчката, както следва:

Експерт СКС (структурно-кабелна система) – минимум един експерт с образование в областта на информационните технологии и/или техническите науки и/или еквивалент; поне 2 (две) години професионален опит в работа с изграждане на компютърни и структурно кабелни системи; да е участвал в поне 1 (един) успешно приключен проект за изграждане на компютърни и структурно кабелни системи.

Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на персонала,който ще изпълнява поръчката, с посочване на професионалната компетентност на лицата.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подпор в образеца на Декларация, съдържаща представяне на участника.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:

1. Мястото за изпълнение е учебен блок 1 на Технически университет – София, бул. „Климент Охридски“ № 8.

2. Съществуващо положение

В Технически университет – София, учебен блок 1, има изградена и функционираща компютърна мрежа, чиято основа е структурна кабелна система (СКС), изградена и доразвивана в продължение на повече от двадесет години. Топологията на кабелната система е морално остаряла и не покрива изискванията за висока надеждност, производителност и  ефективност.

С цел преструктуриране и разширение на съществуващата СКС са изградени четири оптични вертикали, обхващащи всички пет етажи. Всички оптични вертикали са свързани към помещението с комуникационното оборудване на сградата. Има монтирани етажни комуникационни шкафове, в които ще се разположи необходимото активно и пасивно оборудване. Съществуват отвори в стените, където ще преминават хоризонталните кабелни трасета.

3. Обем за изпълнение

Целта е да се преструктурира и разшири старата кабелна система в учебен блок 1 на ТУ-София, като се промени топологията ѝ така, че всички помещения да бъдат свързани към етажните комуникационни шкафове от новите оптични вертикали. Необходимо е да се изгради нова мрежа в зала 1151 и мрежа за безжични точки за достъп разположени в коридорите и фоайетата, които трябва да бъдат свързани към съществуващата университетска компютърна мрежа (УКМ).

Кабелите, чиято дължина е недостатъчна трябва да бъдат удължени с нов кабел (UTP, категория 5е), чрез запояване, като мястото на спойката да е изолирано. Всички кабели от съществуващата мрежова инфраструктура, чиято дължина е достатъчна, се използват в максимален размер. Кабелите, чиято дължина е по-дълга се скъсяват, като излишъкът се предава на Възложителя.

Новите трасета трябва да се изградят с кабел UTP, категория 5е. Върху външната си обвивка кабелът трябва да има фабрично нанесени следните идентификационни данни: име на производителя, каталожен номер, клас (Категория), клас на безопасност, материал на обвивката, номер на производствената партида или дата на производство, както и метраж. Всички кабели да бъдат с подходящ технологичен аванс и да са положени в кабелни канали.

При необходимост от използването на съществуващите кабелни трасета, кабелните канали да се доукрепят. Обемът на кабелните канали трябва да позволява разширение на СКС  с минимум 10%. Кабелните трасета със съществуващи кабелни канали, които не позволяват бъдещо разширение,  да бъдат подменени с нови кабелни канали.

На всички кабели да са поставени етикети, които са залепени стабилно и ясно надписани. Етикетите да са маркирани с неизтриваема маркировка.

Документацията на изградената СКС трябва да включва:

- обяснителна записка, описваща кабелни връзки и трасета на СКС;

- чертеж направен на CAD софтуер, отразяващ кабелните трасета на СКС, тяхната идентификация, както и разпределението и номерацията на потребителските изводи на работните места;

- схема на разположение на панелите в 19“ шкафове;

- резултати от направените тестове на СКС;

- валиден към момента на тестване сертификат за калибриране на използвания кабелен тестер или тестери;

- количествена сметка на вложените материали.

Документацията трябва да бъде представена на хартиен и електронен носител (CD).

Помещенията, които подлежат на преструктуриране са посочени в таблица 1.

Таблица 1: Помещения

| Комуникационен шкаф | Номер на помещение |
| --- | --- |
| Етаж 1 |
| Юг 2 | 1101 ÷ 1112 |
| Юг 1 | 1113 ÷1152-4 |
| Север 1 | 1126А ÷ 1155 |
| Етаж 2 |
| Юг 2 | 1200 ÷1217 |
| Юг 1 | 1218 ÷ 1236 |
| Север 1 | 1238 ÷1255А |
| Север 2 | 1256 ÷края |
| Етаж 3 |
| Юг 2 | 1300 ÷1317 |
| Юг 1 | 1318 ÷1342,1337 |
| Север 1 | 1339, 1356А 1344А ÷1348А, |
| Север 2 | 1357 ÷края на коридора |
| Етаж 4 |
| Юг 2 | 1400 ÷1415 |
| Юг 1 | 1416 ÷1436,37 |
| Север 1 | 1439Б,1438 ÷1452А |
| Север 2 | 1453 ÷1472 |
| Етаж 5 |
| Юг 1 | 1500 ÷1508 |
| Север 1 | 1509 ÷1516 |

3.1. Преструктуриране и разширение на съществуващата СКС в учебен блок 1 на ТУ-София. Да се предвидят следните дейности:

| ЕТАЖ 1 |
| --- |
| Юг 2: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 132 метра, монтаж на необходимите конектори; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 72 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 72 метра; Удължаване на кабел – 4 броя; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |
| Юг 1: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 474 метра, монтаж на необходимите конектори; Удължаване на кабел – 5 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 31 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 31 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |
| Север 1: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 412 метра, монтаж на необходимите конектори; Удължаване на кабел – 7 броя; Доизграждане на трасе с кабелен канал с дължина 48 метра; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 92 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 92 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване, Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |

| ЕТАЖ 2 |
| --- |
| Юг 2: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 352 метра, монтаж на необходимите конектори; Удължаване на кабел – 15 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 200 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 220 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |
| Юг 1: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 322 метра, монтаж на необходимите конектори; Доизграждане на трасе с кабелен канал с дължина 7 метра Удължаване на кабел – 11 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 70 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 80 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |
| Север1: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 250 метра, монтаж на необходимите конектори; Удължаване на кабел – 17 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 270 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 310 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |
| Север2: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 220 метра, монтаж на необходимите конектори; Удължаване на кабел – 8 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 30 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 40 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |

| ЕТАЖ 3 |
| --- |
| Юг 2: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 330 метра, монтаж на необходимите конектори; Удължаване на кабел – 19 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 46 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 46 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |
| Юг 1: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 330 метра, монтаж на необходимите конектори; Удължаване на кабел – 25 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 70 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 110 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |
| Север 1: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 370 метра, монтаж на необходимите конектори; Доизграждане на трасе с кабелен канал с дължина 4 метра Удължаване на кабел – 9 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 230 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 430 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |
| Север2: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 210 метра, монтаж на необходимите конектори; Удължаване на кабел – 2 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 80 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 220 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |

| ЕТАЖ 4 |
| --- |
| Юг 2: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 230 метра, монтаж на необходимите конектори; Удължаване на кабел – 7 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 410 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 310 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |
| Юг 1: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 300 метра, монтаж на необходимите конектори; Удължаване на кабел – 13 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 160 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 220 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |
| Север 1: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 330 метра, монтаж на необходимите конектори; Удължаване на кабел – 19 броя; Доизграждане на трасе с кабелен канал с дължина 12 метра; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 250 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 270 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |
| Север2: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 160 метра, монтаж на необходимите конектори; Удължаване на кабел – 7 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 170 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 170 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel)и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |

| ЕТАЖ 5 |
| --- |
| Юг 1: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 50 метра, монтаж на необходимите конектори; Доизграждане на трасе с кабелен канал с дължина 25 метра; Удължаване на кабел – 3 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 20 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 40 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |
| Север 1: | Доставка и полагане на нов кабел в съществуващо кабелно трасе с обща дължина 110 метра, монтаж на необходимите конектори; Доизграждане на трасе с кабелен канал с дължина 7 метра; Удължаване на кабел – 9 броя; Изваждане от кабелен канал на стар кабел с дължина 10 метра; Полагане в кабелен канал на стар кабел с дължина 15 метра; Доставка и поставяне на свързващи панели (patch panel) и оборудването им с keystone-и за всички кабели; Доставка и поставяне на пач корди и свързването им от към активното оборудване; Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |

3.2. Изграждане на нова мрежа в зала 1151 и свързването й към съществуващата университетска компютърна мрежа (УКМ)

Да се предвидят следните дейности:

| ЕТАЖ 1 |
| --- |
| зала 1151 | Хоризонтална UTP кабелна връзка в кабелен канал между помещение с комуникационно оборудване на етаж 1 и комуникационен шкаф, разположен в зала 1151: доставка и полагане на 1 бр. UTP кабел с дължина 74 м, 1 бр. пробиване на стена; доставка и монтаж на 1 бр. 19“ комуникационен шкаф 4U в зала 1151; свързване към електрическо захранване 220 V чрез полагане на кабел с дължина 1 м. Хоризонтални UTP кабелни връзки в кабелен канал между комуникационен шкаф и безжичните точки за достъп, разположени в зала 1151: доставка и полагане на 4 бр. UTP кабели с обща дължина 97 м.; доставка и изграждане на трасе с кабелен канал 11х10 мм с дължина 42 м. |
|  | Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |

3.3. Изграждане на LAN мрежа за безжични точки за достъп разположени в коридорите на учебен блок 1 на ТУ-София

Да се предвидят следните дейности:

| НА ВСЕКИ ЕТАЖ |
| --- |
| Полагане на хоризонтални UTP кабелни връзки в кабелен канал между съгласувани с Възложителя точки за безжичен достъп с комуникационните шкафове на етажа, както следва: |
| Етаж 1 | общо кабел 530 метра | 16 точки |
| Етаж 2 | общо кабел 335 метра | 10 точки |
| Етаж 3 | общо кабел 340 метра | 10 точки |
| Етаж 4 | общо кабел 290 метра | 9 точки |
| Етаж 5 | общо кабел 180 метра | 4 точки |
| Доизграждане на трасе с кабелен канал 11х10 мм. с обща дължина 150 метра. |
| Тестване и документиране на изградените кабелни трасета и връзки, интеграция със съществуващата инфраструктура на УКМ. |

За изготвяне на офертата си всеки участник може да направи предварителен оглед на учебен блок 1, който да се извърши след съгласуване и след подадена заявка на телефон: 02 965 30 41, факс: 02 868 32 15, електронна поща: zop@tu-sofia.bg, лице за контакт: маг. инж. Юрий Градинарски или инж. Светослав Спасов.  Достъпът до сградата е допустим само при осигуряване на  придружаващо техническо лице, определено от Възложителя. Срокът за извършване на огледи на сградата започва да тече от деня на публикуване на обявление и решение за поръчката в АОП и приключва в крайния срок за представяне на офертите, посочен в обявлението на поръчката.

Забележка:

Допустима грешка при количествата за изваждане и полагане на кабел е 5%.

4. Минимални технически характеристики:

| № | ОПИСАНИЕ И МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ, КОЕТО ВКЛЮЧВА ДОСТАВКА И МОНТАЖ | МЯРКА | КОЛИ-ЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комуникационен шкаф 4U: Тип на шкаф: Монтаж на стена със заключваща се врата Шини: 19” Брой елементи (unit): 4U Предна врата: Стъклена Тип на заключване: секретен ключ Допълнителни изисквания: Монтиран разклонител с 4 шуко контакта 220 V / 1U Гаранционен срок: минимум 24 месеца | бр. | 1 |
| 2 | Доставка, полагане на кабел UTP: cat. 5E, мед, твърдо жило Стандарти: ISO/IEC 11801 (2002), EN 50173 (2002) | м. | 6428 |
| 3 | Доставка, полагане на електрически кабел: 220 v, многожилен, 3 x 1,5 mm2 | м | 2 |
| 4 | Куплунг RJ 45 | бр. | 100 |
| 5 | Доставка, монтаж на кабелен канал с размер 11 х 10 мм | м. | 192 |
| 6 | Доставка, монтаж на кабелен канал | м. | 103 |
| 7 | Keystone: Изисквания: Подходящи за монтаж в съществуващите свързващи панели | бр. | 301 |
| 8 | Свързващи панели (patch panel): Изисквания: категория 5e, 19", 1U, 24 порта, зареден, черен | бр. | 5 |
| 9 | Пач корди: Изисквания: Cat.5e, UTP, RJ-45 Male / RJ-45 Male Дължина: 1.5 м | бр. | 101 |
| 10 | Пач корди: Изисквания: Cat.5e, UTP, RJ-45 Male / RJ-45 Male Дължина: 2 м | бр. | 200 |
| 11 | Аранжиращ панел: Изисквания: 19", 1U, хоризонтален, черен | бр. | 5 |

- Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в Деловодството на Възложителя. В срок от 60 календарни дни след сключване на договора Изпълнителят разработва план-график, съгласно Приложение 1 за изпълнение на дейностите включени в поръчката. Предвидените дейности трябва да позволяват поетапно и модулно изграждане на СКС за отделните крила с цел да не се нарушава учебния и работния процес в учебен блок 1. Разработеният план-график се съгласува с Възложителя в срок от 60 календарни дни. В случай на корекции от страна на Възложителя, Изпълнителят се задължава да коригира план-графика в срок от 10 календарни дни от уведомяването. Срокът за преструктуриране и разширение на съществуващата мрежова инфраструктура в учебен блок 1 на ТУ-София е до 60 календарни дни след одобряване на графика от Възложителя, за което Възложителят писмено уведомява Изпълнителя.

- Структурната кабелна система да се изгради, тества и да покрива изискванията за преносна среда category 5Е;

- Гаранционният срок на изградената структурна кабелна система трябва да бъде  минимум 10 (десет) години.

- Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка – декларира се от участника в техническото предложение ;

- Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки и да фигурира в актуалната продуктова листа на съответния производител, както и да не е свалено от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти, посочена в обявлението  – декларира се от участника в техническото предложение;

- Предложеното оборудване трябва да бъде в съответствие с международните, европейските и на Република България изисквания за радиочестотни смущения, електромагнитна съвместимост, безопасност и нива на шум – декларира се от участника в техническото предложение;

- Доставеното оборудване и принадлежности да отговорят на всички изисквания в Република България и/или ЕС относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа – декларира се от участника в техническото предложение;

- Ако законовите изисквания налагат дадено устройство или модул или принадлежност да има лиценз за ползване издаден от съответните контролни органи в Република България, то тези лицензи да бъдат представени;

- Захранването, силовите кабели и кабелните накрайници на силовите кабели да са предвидени за експлоатация и да отговарят на изискванията в Република България – декларира се от участника в техническото предложение;

- В случай на спиране на производството на предлаганото оборудване по време на процедурата, поради внедряване на нови технологии, трябва да бъде предложено оборудване със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител.

Начин на плащане: Съгласно приложения проект на договор.

Прогнозна стойност: 18 083.33 лв. без ДДС.

Посочената прогнозна стойност е максимална. Ако участник е представил оферта с цена, по-висока от максималната прогнозна стойност или неговата оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, офертата на този участник не се разглежда.

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Офертата се представя с подпис (и печат) на участника. Офертата се изготвя съгласно образеца и при съблюдаване изискванията и условията на настоящата покана. Офертата съдържа:

  - Декларация съдържаща представяне на участника;

  - Предложение за изпълнение на поръчката;

  - Срок на валидност на офертата – минимум 6 (шест) месеца, считано от датата на представяне на офертата.

  - Предлагана цена - без ДДС, в български лева и закръглена до втория знак след десетичната запетая. В общата стойност трябва да са включени всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

- УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- За участие в обществената поръчка участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата покана.

- Същата се представя в срока и на електронната поща, посочени в поканата, по реда, описан в настоящите условия.

- Всеки участник може да представи само 1 (една) оферта за изпълнение на пръчката.

- Не се допуска представянето на варианти на офертата или на части от нея.

- Участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата покана.

- Офертата се представя на български език.

- Документи и информация, които се представят от участника с офертата за участие са посочени в част „Указания за подготовка на офертата” от настоящата покана.

- Възложителят определя изпълнител на поръчката съгласно посочения по-горе критерий за възлагане.

- Във връзка с провеждането на обществената поръка и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки.

- С участника избран за Изпълнител ще бъде сключен договор съгласно приложения проект на договор.

Приложения:

Образец на декларация съдържаща представяне на участника;

Образец на техническо предложение;

Образец на ценово предложение;

Приложение 1;

Проект на договор.